广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购

招标文件

项目编号：GZCQC2400FG12010

采购类型：服务类

采 购 人：广东省茂名监狱

广州程启招标代理有限公司 编制

2025年1月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	7

第三章 采购需求	18

第四章 评标文件	40

第五章 合同（样本）	57

第六章 投标文件格式	78

格式1 投标书	79

格式2 开标一览表	80

格式3 详细报价	81

格式4 法定代表人证明书	82

格式5 法定代表人授权委托书	83

格式6 实质性响应一览表（如有）	84

格式7 投标资格情况表	85

格式8 投标人商务情况表	87

8.1同类项目经验	88

格式9 投标人技术情况表	89

格式10 采购需求响应差异表	90

格式11 交纳服务费承诺书	91

格式12 投标人资格声明函	92

格式13 政策适用性说明	93

格式14 公平竞争承诺书	95

# 第一章 投标邀请

投标邀请

项目概况：

广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购招标项目的潜在投标人应在广州程启招标代理有限公司（广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼）获取招标文件，并于2025年2月7日09时45分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZCQC2400FG12010

项目名称：广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购

采购方式：公开招标

预算金额：701,200.00元

采购需求：

| 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购 | 1(项) | 详见采购需求 | 701,200.00 |

服务期：自合同签订之日起一年。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下2种证明材料之一：①2023年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》）。

（4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标人资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。本项目的所属行业为“其他未列明行业”，请按该行业划分标准进行中小企业声明。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

（4）投标人已在社会消防技术服务信息系统登记注册并审核通过，类型包括消防设施维护保养检测。（提供消防技术服务信息系统（网址：https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）查询截图。）

（5）本项目不接受联合体投标。

（6）已在本项目采购代理机构处登记报名。

三、获取招标文件

时间：2025年1月15日至2025年1月22日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:30:00至17:30:00（北京时间,法定节假日除外）

方式：到广州程启招标代理有限公司获取纸质的招标文件，如需邮寄（到付），请咨询联系人：陈小姐，联系电话：020-83576900。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年2月7日09时45分00秒（北京时间）

地点：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

2.报名登记：现场或邮件报名并获取纸质招标文件（免费），报名办理可咨询联系人：陈小姐，联系电话：020-83576900。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：广东省茂名监狱

地址：广东省茂名市化州市同庆镇石滩一号大院

联系方式：0668-7788616

2.釆购代理机构信息

名称：广州程启招标代理有限公司

地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

联系方式：020-83576900

3.项目联系方式

项目联系人：朱小姐

电话：020-83576900

# 第二章 投标人须知

投标人须知

注：投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

### 总体说明

  - 资金来源

财政性资金。

  - 适用范围

    - 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关政府采购的法律法规制定本须知。

    - 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

  - 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

  - 公告发布媒体

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）。

  - 定义

    - 采购人：是指广东省茂名监狱。

    - 采购代理机构：是指广州程启招标代理有限公司。

    - 投标人：是指向采购代理机构登记报名并获取本项目采购文件且提交投标文件的供应商。

    - 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

    - 货物、设备：是指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。

    - 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

    - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    - 合同期、服务期：是指采购合同生效之日起至按要求完成并通过验收的期限。

    - 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

  - 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

  - 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购需求。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

  - 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标人不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

  - 关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

  - 关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

  - 关于关联企业投标

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

  - 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

  - 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标文件

（5）合同（样本）

（6）投标文件格式

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）

  - 招标文件的澄清或修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。采购代理机构应将澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

    - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

    - 采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已办理报名并成功获取招标文件的供应商，其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

    - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 投标文件

  - 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人必须以人民币报价。投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 投标文件的组成

    - 投标人准备的投标文件应包括《第六章 投标文件格式》。

    - 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章或逐页加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 投标的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

### 投标总则

  - 投标

    - 全部投标文件应一式五份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限U盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本4份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖供应商的公章。投标文件的①正本（内含：正本投标文件及电子版）、②副本、③唱标信封（内含：开标一览表）应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/唱标信封 收件人名称：广州程启招标代理有限公司 项目编号：GZCQC2400FG12010 项目名称：广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购 投标人全称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启

    - 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电话、传真投标。

  - 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

  - 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

### 授予合同

  - 中标人的确定

    - 根据评标委员会评审结果，采购人依法确定中标人。

    - 采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

    - 在中标结果确定之前评标委员会成员名单应当保密。评标委员会成员、工作人员及行政监督部门的工作人员必须遵守评标纪律，不得以任何方式泄露评标情况。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

  - 中标结果公告

采购代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）公示中标结果公告。

  - 中标通知书

    - 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标人发出依法确认的《中标通知书》。

    - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

    - 采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标人。

  - 签订合同

    - 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其法定代表人或授权代表与采购人签署合同。

    - 合同的组成基于但不限于以下部分：

- 《合同》；

- 招标文件及其澄清、补充文件；

- 中标人的投标文件及其澄清、补充文件；

- 中标通知书。

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

### 询问、质疑和投诉

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面形式提出。

    - 如采用书面形式提出询问，投标人为自然人的，询问函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章。询问投标人若委托代理人提出询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由投标人签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖投标人公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

    - 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

  - 质疑

    - 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

    - 质疑期限：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：投标人获取招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以投标人获取招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

（2）投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

（3）投标人认为中标结果损害其权益的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内。

  - 提交要求

    - 以书面形式（指加盖投标人公章的原件）向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

    - 质疑函应当包括下列内容（质疑格式在广州程启招标代理有限公司网www.gzcqc.com下载）：

（1）投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称和项目编号，若为多包组的项目，对项目的某一包组进行质疑，应列明具体的包组号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

    - 投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章。质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由投标人签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖投标人公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

    - 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

    - 采购人或者采购代理机构在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

  - 质疑联系方式

采购人名称：广东省茂名监狱

采购人地址：广东省茂名市化州市同庆镇石滩一号大院

采购单位联系人：黄先生

采购单位联系电话：0668-7788616

采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

采购代理机构地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

联系电话：020-83576900

联系人：朱小姐

传真：020-83499619

邮编：510095

  - 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

### 招标服务费

7.1中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费（不含税）：

（1）中标金额1000万元以内的项目，参照省物价局关于政府采购中心招标采购代理服务收费问题的复函（粤价函〔2013〕1233号）规定的收费标准计价后，下浮20%收取费用。

（2）中标金额1000万元（含）以上的项目，参照省物价局关于政府采购中心招标采购代理服务收费问题的复函（粤价函〔2013〕1233号）规定的收费标准计价后，下浮28%收取费用。

（3）采购代理服务收费保底价为：2000元（含代理服务费和专家评审费），当代理服务费按上述（1）、（2）点承诺方式计价后小于2000元时，按2000元收取采购代理服务费。7.2招标服务费不在投标报价中单列；

7.3招标服务费币种与《中标通知书》的币种相同；

7.4中标人在领取《中标通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳招标服务费。

# 第三章 采购需求

采购需求

说明：

1、供应商须对本项目采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的或服务内容进行的响应都被视为无效响应。

2、采购需求中以“★”标明的条款为实质性条款，任何一条负偏离将导致无效响应。

- 一、项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 服务期 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购 | 1项 | 自合同签订之日起一年 | 人民币701200.00元 |

- 二、项目基本概况

（一）维修保养地址：广东省化州市石滩一号大院。

（二）维修保养面积：新址（2022年11月投入使用）33栋单体建筑面积共138677平方米，设有消防总控制室1个、分控室1个、消防系统3套、消防泵房1个；旧址约11041平方米，设有消火栓系统加压水泵2组。

（三）服务内容：监狱全部范围消防系统的维护保养服务、消防总控制室的值班。

- 三、服务详细清单

- （一）维护保养服务范围

1.消火栓设施设备的维护保养；

2.自动喷水灭火设施设备的维护保养；

3.火灾自动报警设施设备的维护保养；

4.气体灭火设施设备（七氟丙烷/二氧化碳）的维护保养；

5.防火门（卷帘）设施设备的维护保养；

6.防排烟设施设备系统的维护保养；

7.消防广播设施设备系统的维护保养；

8.消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养；

9.应急疏散及照明指示系统的维护保养；

10.消防水泵、恒压泵、控制柜、联动柜设施设备的维护保养；

11.灭火器的维护保养；

12.消防控制中心24小时驻点值班；

13.旧址机关大院和监管区、备勤楼等消防设施设备维护检查。

- （二）具体维保服务要求

1.消火栓设施设备的维护保养

1.1 维修保养工作内容

1.1.1 检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查手报按钮是否完好；

1.1.2 检查测试消防栓系统，试验手报按钮，声光报警器是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.1.5 定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

1.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.1.7 检查消防栓管网的减压阀是否正常；

1.1.8 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

1.1.9 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.1.10 定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

1.2 维修保养工作标准

1.2.1 消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

1.2.2 试验消防栓手报按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

1.2.3 各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

1.2.4 消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

1.2.5 消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

1.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

1.2.7 减压阀外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，；

1.2.8 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

1.2.9 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

1.2.10 消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

1.3 维修保养工作计划

1.3.1 每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查手报按钮是否完好；

1.3.2 每月检查测试消防栓系统，试验手报按钮，声光报警器是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.3.3 每月检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.3.4 每月检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.3.5 每季至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

1.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.3.7 每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；

1.3.8 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

1.3.9 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.3.10 每季定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

2.自动喷水灭火设施设备的维护保养

2.1 维修保养工作内容

2.1.1 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2.1.2 检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.1.3 检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

2.1.4 检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.1.5 检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.1.7 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.1.8 检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.1.9 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.1.10 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.1.11 定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.2 维修保养工作标准

2.2.1 楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2.2.2 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

2.2.3 喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

2.2.4 阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

2.2.5 喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损，实现智能巡更，确保消防安全巡逻质量，及时发现安全隐患；

2.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

2.2.7 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

2.2.8 湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

2.2.9 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

2.2.10 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.2.11 喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.3 维修保养工作计划

2.3.1 每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；每月检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

2.3.2 每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.3.3 每月检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

2.3.4 每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.3.5 每月检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.3.7 每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.3.8 每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.3.9 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.3.10 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.3.11 每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

3.火灾自动报警设施设备的维护保养

3.1 维修保养工作内容

3.1.1 用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

3.1.2 检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.1.3 试验手报按钮报警，本层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

3.1.4 检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

3.1.5 检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

3.1.6 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

3.1.7 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

3.1.8 定期对备用电源进行 1～2 次充放电试验；1～3 次主和备用电源自动切换试验；

3.1.9 定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

3.1.10 定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

3.1.11 定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

3.2 维修保养工作标准

3.2.1 探测器动作灵敏，报警准确；

3.2.2 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

3.2.3 手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

3.2.4 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

3.2.5 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

3.2.6 电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

3.2.7 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

3.2.8 主、备电源自动切换功能正常；

3.2.9 探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

3.2.10 报警主机控制程序正确，各项功能正常；

3.2.11 系统接地电阻符合规范或设计要求。

3.3 维修保养工作计划

3.3.1 每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

3.3.2 每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.3.3 每月试验手报按钮报警，本层警铃是否动作鸣响；

3.3.4 每月检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

3.3.5 每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

3.3.6 每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

3.3.7 每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

3.3.8 每季定期对备用电源进行 1～2 次充放电试验；1～3 次主和备用电源自动切换试验。

3.3.9 每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

3.3.10 每月定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

3.3.11 每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

4.气体灭火设施设备（七氟丙烷/二氧化碳）的维护保养

4.1 维修保养工作内容

4.1.1 检查启动气瓶压力是否符合消防规范要求，压力表指针是否在绿区，若不在此范围则需维修。另外需检查连接气管，若出现松脱现象要及时维修。

4.1.2 检查贮剂瓶压力是否符合消防规范要求，压力表是否在绿区，若不在此范围则需维修，软接管是否正常，定期润滑活动部件。

4.1.3 检查试验手动和自动放气装置是否正常。

4.1.4 试验气体控制屏的各个功能是否正常。

4.1.5 模拟自动报警系统中的烟温感探测器同时动作，检查启动气瓶的电磁阀是否动作，控制屏是否有放气信号、警铃、蜂鸣器是否鸣响。

4.1.6 检查外观是否整洁、清洁，修复系统设备出现的故障。

4.1.7 检查喷气管道，喷气头是否堵塞。

4.1.8 对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查。系统的所有组件应无碰撞变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整；

4.1.9 气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作；

4.1.10 驱动控制盘面板上的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象；

4.1.11 火灾探测器表面应保持清洁，应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆；

4.1.12 二氧化碳气体灭火系统贮存容器内的压力，气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的 90%。

4.2 维修保养工作标准

4.2.1 气体灭火控制器完好，控制功能正常；

4.2.2 启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

4.2.3 手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

4.2.4 电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

4.2.5 模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常；

4.2.6 启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

4.2.7 控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

4.2.8 防护区围护结构、开口符合规范要求。

4.3 维修保养工作计划

4.3.1 每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

4.3.2 每月检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

4.3.3 每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4.3.4 每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

4.3.5 每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

4.3.6 每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

4.3.7 每月检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

4.3.8 每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

5.防火门（卷帘）设施设备的维护保养

5.1 维修保养工作内容

5.1.1 试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

5.1.2 试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

5.1.3 试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

5.1.4 检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.1.5 试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

5.2 维修保养工作标准

5.2.1 烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

5.2.2 现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

5.2.3 防火卷帘控制器功能正常；

5.2.4 防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

5.2.5 防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

5.3 维修保养工作计划

5.3.1 每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

5.3.2 每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

5.3.3 每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

5.3.4 每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.3.5 每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

6.防排烟设施设备系统的维护保养

6.1 每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

6.2 每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

6.3 每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

7.消防广播设施设备系统的维护保养

7.1 维修保养工作内容

7.1.1 试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

7.1.2 检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

7.1.3 定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

7.1.4 试验消防广播的选层广播功能是否正常。

7.2 维修保养工作标准

7.2.1 消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

7.2.2 扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

7.2.3 广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

7.2.4 消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

7.3 维修保养工作计划

7.3.1 每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

7.3.2 每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

7.3.3 每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

7.3.4 每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

8.消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

8.1 维修保养工作内容

8.1.1 检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

8.1.2 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

8.1.3 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

8.1.4 测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

8.1.5 测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

8.1.6 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

8.1.7 检查试验联动警铃的功能是否正常；

8.1.8 检查试验联动广播的功能是否正常；

8.1.9 测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

8.1.10 定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

8.2 维修保养工作标准

8.2.1 风机风阀联动功能正常，动作准确；

8.2.2 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

8.2.3 消防电梯人工迫降功能正常；

8.2.4 联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

8.2.5 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

8.2.6 联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

8.2.7 联动警铃的功能正常；

8.2.8 联动广播的功能正常；

8.2.9 现场和远程启、停风机的控制功能正常；

8.2.10 风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

8.3 维修保养工作计划

8.3.1 每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

8.3.2 每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

8.3.3 每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

8.3.4 每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

8.3.5 每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

8.3.6 每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

8.3.7 每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

8.3.8 每季检查试验联动广播的功能是否正常；

8.3.9 每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

8.3.10 每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等；

上述工作均按工作程序进行记录存档。

9.应急疏散及照明指示系统的维护保养

9.1 维修保养工作内容

9.1.1 检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

9.1.2 检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

9.1.3 检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象，门把手是否松动脱落；

9.1.4 检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯泡（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

9.1.5 测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

9.2 维修保养工作标准

9.2.1 防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

9.2.2 防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

9.2.3 防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象，门把手稳固；

9.2.4 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

9.2.5 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

9.3 维修保养工作计划

9.3.1 每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

9.3.2 每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

9.3.3 每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象，门把手是否松动或脱落；

9.3.4 每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯泡（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

9.3.5 每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

10.消防水泵、恒压泵、控制柜、联动柜、水池设施设备的维护保养

10.1 维修保养工作内容

10.1.1 检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

10.1.2 检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

10.1.3 定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

10.1.4 定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验 1~3 次；

10.1.5 定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

10.1.6 定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

10.1.7 定期添加或更换水泵的润滑油；

10.1.8 定期检查消防水池自动入水装置、液位传感器等。

10.2 维修保养工作标准

10.2.1 水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

10.2.2 控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

10.2.3 控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

10.2.4 消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

10.2.5 水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

10.2.6 消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

10.2.7 水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热；

10.2.8 消防水池自动入水装置、液位传感器正常有效。

10.3 维修保养工作计划

10.3.1 每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好 记录存档；

10.3.2 每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

10.3.3 每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

10.3.4 每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验 1~3次；

10.3.5 每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

10.3.6 每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

10.3.7 每季定期添加或更换水泵的润滑油；

10.3.8 每月定期检查消防水池自动入水装置、液位传感器等是否正常。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

11.灭火器的维护保养

11.1 维修保养工作内容

11.1.1 检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

11.1.2 检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

11.1.3 检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

11.1.4 消防器材：查看放置地点，核对选型及数量。

11.1.5 消防器材：查看生产日期、维修标志、外观及压力表，核对使用有效期。

11.1.6 检查灭火器外观是否完整、清洁。

11.1.7 检查灭火器使用期限情况。

11.2 维修保养工作标准

11.2.1 移动式灭火器压力指针在绿区内；

11.2.2 移动式灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

11.2.3 移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。

11.3 维修保养工作计划

11.3.1 每月检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

11.3.2 每月检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

11.3.3 每月检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

上述工作均按工作程序进行记录存档。

特别事项：维保服务期内，消防设施器材维保服务的内容、标准和要求等按照现行国家消防法律法规、消防技术标准规范以及茂名市消防部门的监督管理要求执行，包括但不限于上述所列的维修保养内容及要求。如遇相关消防法律法规、消防技术标准规范有新修订条文或茂名市消防部门提出新的监督管理要求，按新修订条文或新要求执行。

12.消防控制中心值班人员配置及值班要求：

12.1消防室值班常驻人员6人（其中设置常驻主管1人）：要求男性，国家法定年龄，其中3名须为初级或以上建构筑物消防员或消防设施操作员、3名须为中级或以上建构筑物消防员或消防设施操作员（消防设施检测维修保养方向），同时全部人均需有电工证，要求均熟练消防系统调试、消防给水维修、消防强弱电系统维修、管线和设施设备维修，熟练掌握消防安全巡查、消防控制系统、消防灭火系统、建筑消防设施操作与维护，责任心强、常驻现场，服从值班安排（需值日班、夜班）。

12.2 建立消防控制室值班制度，明确值班人员的职责，实行每日24小时专人值班（驻场），每班值班人数应不少于2人，值班人员值班期间必须保证在岗。消防控制室值班人员应持证上岗，每班至少一人持中级及以上建构筑物消防员证书或消防设施操作员证书。

12.3 值班人员按时交接班，做好值班记录以及消防巡查、发现问题处置、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

12.4 发现消防设施运行故障问题时，应及时采取措施并报告监狱部门主管和中标人主管负责人。

12.5 非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员未经审批禁止进入值班室。

12.6 发现火灾时，迅速按灭火和应急疏散预案紧急处理，通知指挥中心并拨打119火警电话通知公安消防部门，同时报告部门主管。

12.7 填写《消防控制室值班记录》应完整，字迹清晰，保存完好。

12.8 值班室保持卫生干净整洁,值班人员负责值班室的卫生,禁止在值班室吸烟、喝酒、打牌等。

12.9 值班室值班人员由安全生产监督管理科进行考核，值班人员遇突发个人情况，必须报告安全生产监督管理科和中标人主管负责人。如发生不严格落实工作制度、擅离职守、未及时处理值班事务的情况，采购人有权要求中标人更换值班人员。

13.旧址机关大院和监管区、备勤楼等消防设施设备维护检查：

13.1  每月检查灭火器和灭火器箱是否完好有效。

13.2  每月检查消火栓箱内配件是否齐全、正常有效。

13.3  每月手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否正常，检查消防水池水位是否正常。

13.4  每月检查备勤楼手动报警按钮、应急灯、疏散指示牌是否齐全、正常有效。

- （三）检查的相关要求

1、月检：每月定期对要求的项目进行检查，检查时间及检查项目要按保养计划开展。

2、季检：在月检的同时，增加每季一次的检查项目，项目按保养计划和采购人需求进行检查。

3、半年检：每半年检查一次的项目，项目按保养计划和采购人需求进行检查。

4、年检：每年检查一次的项目，项目按保养计划和采购人需求进行检查。

5、特殊检查：重大节假日(元旦、春节、五一、国庆)前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。

- （四）消防系统检测报告

为了对采购人消防系统有更全面的了解，中标人需免费对采购人的整个消防系统每半年进行一次全面检测，检测各子系统是否正常运行，是否符合行业标准。检测时间为每半年度最后一个月的第一周，并在一个月内出具相应的检测报告一份，以便制定更准确、详细的维保方案，并对采购人下一步如何做好消防修复改造提供合理建议。其中，中标人首次进场时，需先对采购人消防系统进行一次全面检测，并在一个月内出具相应的检测报告一份，并向采购人进行详细的检测情况技术交底，经双方对消防系统现状进行研判后，由中标人制定下一步维保方案，书面报采购人审批后，实施维保工作。中标人需清楚的了解，上述消防检测工作、出具报告、报审维保方案等费用，已包含在投标报价中，结算时不予调整。

- 四、商务要求

（一）合同签订及履约要求

1.合同签订

中标人需与采购人在结果公告发布之日起15个工作日内签订合同。

2.履约要求

中标人需严格按照文件要求，配足配齐消防控制室值班人员，未能在采购人要求的时限内配齐人员的，采购人有权取消中标人的成交资格。

（二）服务保障及响应时间要求

1．中标人的服务工作须符合有关法规、规范和标准的要求，应遵守采购人的规则制度。

2．中标人需在每月的第一个工作日提交当月的检查排班时间表给采购人，排班时间应当安排在工作时间范围内（9:00-16:00），如采购人要求在节假日检查的，须遵从采购人的安排（每次检查不应少于2人，且应通过消防行业特有工种职业技能鉴定并持有职业资格证书）；

3．对采购人如遇突发事件需要中标人紧急抢修，费用由双方协商决定：

（1）突发事件导致设备故障，由采购人或消防值班人员电话并书面发联系单通知中标人负责人，2小时内到达事发现场开始抢修。抢修前，中标人必须先报价（抢修费用）给采购人，并取得采购人同意方可抢修。

（2）抢修中需要更换或维护的零配件，中标人必须取得采购人同意，确认报价后方可进行，价格不得高于同期市场均价。

（3）抢修工程完成后，中标人须在20天内提交所有抢修报账资料给采购人，由采购人完成报账。

4．如消防设施局部需要修缮时，中标人应按实际情况编写工程施工方案，工程项目由采购人安排选定施工单位按方案实行施工，中标人不得干扰，必须听从采购人的安排，项目工程施工完成后交由中标人负责保养；

5．中标人应及时处理消防设施中存在的故障；

6．中标人在每次的维护保养工作完成时，须确保经维护保养的消防设施状况良好、运行正常。如实记录维护保养工作情况和抢修处理方法，并向采购人提交由中标人技术人员签名认可或中标人盖章的工作报告，由采购人负责人签字或盖章进行确认；

7．按消防政府部门要求，维护单位（中标人）须按规定填报《维保单位基础资料》以及相关消防资料到消防局，并一个月内将所填报资料复印件交采购人存档备案；

8．中标人的维护保养工作须保质保量、实事求是，不得弄虚作假、投机取巧，确保整个维保工作的质量和技术指标符合国家和行业要求。若因中标人维护保养不当、服务不到位造成消防设施失灵并导致采购人损失的，中标人应承担责任，采购人对此不承担任何责任。

9.配合采购人定期开展消防应急演练协助工作。

（三）服务绩效考核要求

绩效考核结果作为采购人对消防维保团队全部工作成果评价的依据，为采购人对消防维保团队全年服务质量、服务水平和合同履行等完成情况提供客观的分析数据。

如消防维保团队及成员出现以下问题，将进行登记，并按以下规则处罚：

1.时效类

（1）消防控制室驻点值班人员电话无法联系的，一次扣200元。

（2）中标人对合同条款内维保服务需求响应不及时的，每次扣500元。

（3）因故障处理时效性导致造成一般影响的一次扣罚1000元，造成重大影响的一次扣罚2000元。

2.服务类

（1）未建立消防维保服务和值班台账的，扣5000元；台账未同步更新的，一次扣1000元；台账缺项的，一项扣1000元。

（2）中标人按照合同要求提交消防维保报告。未提交报告的，扣5000元；报告提交不及时的，一次扣1000元；报告缺项或不符合规范要求的，一次扣1000元。

（3）消防控制室驻点值班人员团队未达到6人的，每少1人一天扣1000元；值班人员证书不符合要求的，每人每天扣500元，多个值班人员证书不符合要求的，采购人有权中止与中标人的合约。

（4）消防维保管理部门接到有效投诉累计2次以上，超过一次扣罚1000元；超过5次，采购人有权中止与中标人的合约。

3.管理类

（1）消防控制室驻点值班人员迟到、早退一次扣200元 ，缺岗一次扣500元。

（2）消防控制室驻点值班人员未征得采购人同意请假，无故缺席的，每人每天扣罚500元，值班人员出现请假，中标人应派驻其他人员进行临时替换。

（3）消防控制室驻点值班人员接到报障时拖延和推诿，无故不到位的一次扣1000元。

（4）消防控制室驻点值班人员不着统一工装的，每次扣200元，在消防控制室从事与值班无关的事宜，每次扣500元。

（5）消防控制室驻点值班人员多次违反值班规章制度和纪律的，采购人有权要求进行更换。

（6）中标人及其服务团队人员有违法违规或犯罪行为，影响到采购人的，采购人有权中止与中标人的合同。

服务绩效考核情况将作为支付合同款项的依据，每次支付合同款项时将扣除服务绩效扣罚的金额，扣罚总金额达到合同金额为止。

（四）特别说明

在合同期内，零配件由采购人购买，中标人负责更换，更换、安装等所有人工费用包括在正常维护费用中。

- 五、维护保养费用及支付方式

（一）参与维护保养费用的报价货币为人民币报价，报价除零配件采购费用外应包括：消防设备设施的定期检查保养费，维修人员的工时费、差旅费、通讯费用、网络等手段向采购人提供的技术支持费用、运输费、安装费、调试费、保险费以及利润、税金、不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。投标人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在响应报价中，投标人中标后不得再向采购人收取任何费用。

（二）本项目服务费分4次支付，第一次支付时间为签订合同后，预付合同价的30%，其余3次支付，在中标人确保采购人消防系统处于正常运转状态下，且每次申请支付前通过采购人考核合格（考核表见附件），第二次支付时间为签订合同满6个月后支付至合同价的50%（抵扣预付30%，付20%），第三次支付时间为签订合同满9个月后支付至合同价的75%，第四次支付时间为合同期满后支付至合同价的100%，每次支付合同款项时将扣除服务绩效扣罚的金额。

（三）中标人分批次向采购人开具相应金额且合法、有效的发票，采购人在收到中标人提供的发票后15个工作日内支付合同款项。

- 六、履约保证金

1、履约保证金为合同金额的5%，中标人以银行转账形式实行。在合同签订后10个工作日内提交，履约保证金有效期为1年。在中标人完成其合同义务后提交相关资料，经采购人审核无误后15个工作日内一次性无息退还保证金。

2、出现以下情形之一，视为中标人严重违约，采购人可单方解除合同，履约保证金不予退回：

（1）未按合同约定配齐岗位人员，连续缺员达1个月或以上的。

（2）违反监狱安全、保密管理规定，造成不良影响的。

（3）中标人不配合采购人完成相关问题整改，造成一定影响的。

- 七、重要条款

（一）未经采购人事先书面同意，参与供应商不得将采购人为本项目提供的相关资料提供给任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围，保证参加本项目的人员一律遵守中华人民共和国有关部门发布的保密法律、规定、条例和命令。中标人不得对外泄露采购人单位设施布局及管理情况，不得向无关人员谈及采购人单位工作秘密。中标人要对因泄密而对采购人造成的一切损失和不良影响承担责任并赔偿。

（二）中标人进入工作现场的队伍要遵守采购人单位的各项规章制度，要建立安全责任制，确保履约过程不出现安全生产事故，必须严格遵守采购人保密及监管安全的相关管理规定，不得对采购人单位内建筑、场地、事项等进行拍照、录视频等行为，如发现中标人有违反采购人单位管理要求，采购人有权重新选定中标人，并追究供应商责任。

- 八、现场踏勘

（一）为了便于投标人了解消防设施设备的现状，以便使投标人自行查明或核实有关编制投标文件所需的一切资料，投标人可在投标截止时间前自行前往服务地点进行踏勘，需提前预约，过期概不负责。

（二）地点：广东省化州市石滩一号大院（联系人：欧阳先生，联系电话：0668-7788710）。

（三）投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

（四）采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用采购人现有的资料。采购人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

- 九、附件

消防设施设备维护保养服务考核表

| 序号 | 考核类别 | 内容 | 扣款次数 | 扣款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时效类 | 消防控制室驻点值班人员电话无法联系的，一次扣200元 |  |  |  |
| 2 |  | 中标人对合同条款内维保服务需求响应不及时的，每次扣500元 |  |  |  |
| 3 |  | 因故障处理时效性导致造成一般影响的一次扣罚1000元 |  |  |  |
| 4 |  | 因故障处理时效性导致造成重大影响的一次扣罚2000元 |  |  |  |
| 5 | 服务类 | 未建立消防维保服务和值班台账的，扣5000元 |  |  |  |
| 6 |  | 消防维保服务和值班台账未同步更新的，一次扣1000元；台账缺项的，一项扣1000元 |  |  |  |
| 7 |  | 中标人按照合同要求提交消防维保报告。未提交报告的，扣5000元；报告提交不及时的，一次扣1000元；报告缺项或不符合规范要求的，一次扣1000元 |  |  |  |
| 8 |  | 消防控制室驻点值班人员团队未达到6人的，每少1人一天扣1000元； |  |  |  |
| 9 |  | 值班人员证书不符合要求的，每人每天扣500元，多个值班人员证书不符合要求的，采购人有权中止与中标人的合约 |  |  |  |
| 10 |  | 消防维保管理部门接到有效投诉累计2次以上，超过一次扣罚1000元；超过5次，采购人有权中止与中标人的合约 |  |  |  |
| 11 | 管理类 | 消防控制室驻点值班人员迟到、早退一次扣200元 |  |  |  |
| 12 |  | 消防控制室驻点值班人员缺岗一次扣500元 |  |  |  |
| 13 |  | 消防控制室驻点值班人员未征得采购人同意请假，无故缺席的，每人每天扣罚500元，值班人员出现请假，中标人应派驻其他人员进行临时替换 |  |  |  |
| 14 |  | 消防控制室驻点值班人员接到报障时拖延和推诿，无故不到位的一次扣1000元 |  |  |  |
| 15 |  | 消防控制室驻点值班人员不着统一工装的，每次扣200元 |  |  |  |
| 16 |  | 消防控制室驻点值班人员在消防控制室从事与值班无关的事宜，每次扣500元 |  |  |  |
| 17 |  | 消防控制室驻点值班人员多次违反值班规章制度和纪律的，采购人有权要求进行更换 |  |  |  |
| 18 |  | 中标人及其服务团队人员有违法违规或犯罪行为，影响到采购人的，采购人有权中止与中标人的合同 |  |  |  |
| 扣款合计 |  |  |  |  |  |
| 综合考核情况 |  |  |  |  |  |
| 被考核单位负责人签名 |  |  |  |  |  |
| 考核人签名： |  |  |  |  |  |
| 时间 |  |  |  |  |  |
| 服务绩效考核情况将作为支付合同款项的依据，每次支付合同款项时将扣除服务绩效扣罚的金额，扣罚总金额达到合同金额为止。 |  |  |  |  |  |

# 第四章 评标文件

### 1、说明

#### 1.1 概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方政府采购有关文件精神，在保证 广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 1.2 定义

采购人：系指广东省茂名监狱。

采购代理机构：系指广州程启招标代理有限公司。

### 2、评标须知

#### 2.1 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.2 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

#### 2.3 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

#### 2.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 2.5 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### 2.6投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

### 3、评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人单数组成，由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评委会全部由专家组成。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过资格、符合性审查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

### 4、评标原则

4.1.1 评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

4.1.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.1.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

### 5、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

- 5.1开标

5.1.1开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

5.1.2开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

5.1.4开标时，由递交投标文件的前3名投标人授权代表及采购人监督代表检查所有投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人全称、投标报价等开标一览表的内容。

5.1.5在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

- 5.2评标

评标分阶段进行：投标文件资格、符合性审查和投标文件详细评审。

5.2.1 投标文件资格性审查（详见资格审查表）

资格审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格审查表》。对初步被认定为资格审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

5.2.2 投标文件符合性审查（详见符合性审查表）

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；具体情形如下：

a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e）不同投标人的投标文件相互混装；

2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）其他无效情形：

1）未满足项目的服务期要求

2）投标有效期未为90天；

3）未按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。

4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动的。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

5.2.3 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）在资格、符合性审查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

（2）当通过资格、符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选人一名，第二中标侯选人一名。

（3）当通过资格、符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 6、评分标准和权重

6.1 评分标准

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

- 6.1.1 技术、商务评审

评审内容详见技术、商务响应评审表，技术、商务得分为各评委评分的算术平均值（四舍五入保留两位小数）。

- 6.1.2 价格的开启、核准和评分

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 政策价格扣除（属于专门面向中小企业采购的项目不适用）

4.1小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除4%，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

4.2监狱企业产品价格扣除

- 监狱企业视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。

- 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

4.3残疾人福利性单位产品价格扣除

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。

- 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.4投标人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

4.5节能产品、环境标志产品价格扣除：

- 拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

- 本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予1%的价格扣除。

- 属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。

- 价格评分：取通过资格、符合性审查经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

6.2 权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 30% | 30% |
| 满分 | 40分 | 30分 | 30分 |

6.3 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

### 7、定标和授标

7.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.2评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人。

7.3评标委员会按照招标文件确定的评审标准、程序和方法，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

7.4除以下4种情况外不得修改评标结果：分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

7.5采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.6评审结果确定后，采购人根据需要通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按投标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送采购人核对与投标人投标文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人没有按约定提交原件的，报监管部门核实后按虚假应标处理。

7.7凡发现中标人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

7.7.1提供虚假材料谋取中标的；

7.7.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

7.7.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

7.7.4向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

7.7.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

7.7.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7.7.7有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

7.8第一中标候选人放弃或被取消资格的，采购人可以按评审报告中推荐的顺序选择第二中标候选人，也可以重新开展政府采购活动。

7.9中标结果公告后，采购代理机构向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》将作为签订合同资格的唯一合法依据。

### 8、附表

附表1 资格审查表

附表2 符合性审查表

附表3 技术响应性评审表

附表4 商务响应性评审表

附表5 价格响应性评审表

- 附表1 资格审查表

项目名称：广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购

项目编号：GZCQC2400FG12010                                   日期：   年  月  日

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下2种证明材料之一：①2023年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》）。 |
| 4 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供《投标人资格声明函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《投标人资格声明函》。 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |
| 7 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 提供《投标人资格声明函》。 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 提供《投标人资格声明函》。 |
| 9 | 投标人已在社会消防技术服务信息系统登记注册并审核通过，类型包括消防设施维护保养检测。 | 投标人已在社会消防技术服务信息系统登记注册并审核通过，类型包括消防设施维护保养检测。（提供消防技术服务信息系统（网址：https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）查询截图。） |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 已在本项目采购代理机构处登记报名。 | 已在本项目采购代理机构处登记报名。 |
| 结论 |  |  |

注：结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件资格要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件资格要求；

- 附表2 符合性审查表

项目名称：广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购

项目编号：GZCQC2400FG12010                                  日期：   年  月  日

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期要求 | 是否满足项目的服务期要求。 |
| 2 | 签署盖章要求 | 是否符合招标文件的签署盖章要求。 |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期是否为90天。 |
| 4 | 法定代表人证明书/法定代表人授权书 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。 |
| 5 | 投标报价未超过本项目最高限价 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价。 |
| 6 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 7 | “★”号条款 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带“★”号条款）。 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件的 |
| 9 | 其他无效情形 | 未发现投标文件存在法律、法规和招标文件中规定的投标无效情形 |
| 结论 |  |  |

注：1、投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

- 附表3 技术响应性评审表

项目名称：广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购

项目编号：GZCQC2400FG12010                                   日期：   年  月  日

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对“服务详细清单”的响应程度 | 14分 | 根据投标人对“服务详细清单”的响应程度进行评审： 1.完全响应“（一）维护保养服务范围”得2分，不响应或者不完全响应，得0分； 2. 完全响应“（二）具体维保服务要求”得8分，不响应或者不完全响应，得0分； 3.完全响应“（三）检查的相关要求”得2分，不响应或者不完全响应，得0分； 4.完全响应“（四）消防系统检测报告”得2分，不响应或者不完全响应，得0分； 注：以“格式10 采购需求响应差异表”的响应情况为准。 |
| 2 | 维护保养方案 | 12分 | 根据投标人提供的维护保养方案（包括但不限于对各个消防系统维护保养的检查内容、检测要求的认识、维修保养工作的操作规程、相关检测检查方式的说明、具体至每日、每月、每季度、每半年度、每年度的工作计划）进行评审： 1.维护保养方案完全满足且优于项目要求，得12分； 2.维护保养方案完全满足项目要求，得8分； 3.维护保养方案不完全满足项目要求，得4分； 4.其他情况不得分。 |
| 3 | 人员管理方案 | 7分 | 根据投标人提供的人员管理方案（包括但不限于拟投入本项目人员的上岗培训方案、职责分工及工作内容安排、组织架构、管理制度等）进行评审： 1.人员管理方案完全满足且优于项目要求，得7分； 2.人员管理方案完全满足项目要求，得4分； 3.人员管理方案不完全满足项目要求，得1分； 4.其他情况不得分。 |
| 4 | 应急处理方案 | 7分 | 根据投标人针对固体物资、货物（原材料）火灾；液体或可熔化固体火灾（柴油、乙醇、塑料等）；气体火灾（天然气等）；带电火灾；烹饪物相关火灾（包含厨余废油等）制定的应急处理方案进行评审： 1.应急处理方案完全满足且优于项目要求，得7分； 2.应急处理方案完全满足项目要求，得4分； 3.应急处理方案不完全满足项目要求，得1分； 4.其他情况不得分。 |
| 合计 |  | 40分 |  |

- 附表4 商务响应性评审表

项目名称：广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购

项目编号：GZCQC2400FG12010                                     日期：   年  月  日

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目经验 | 10分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类项目经验（消防技术服务或消防维保），每提供一个经验得1分，最高10分。 注：①提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同概况、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评价证明资料。 ②如提供的证明材料内容不清晰评委无法辨认的，则不得分。 |
| 2 | 对“商务要求”的响应程度 | 11分 | 根据投标人对“商务要求”的响应程度进行评审： 1.完全响应“（一）合同签订及履约要求”得1分，不响应或者不完全响应，得0分； 2. 完全响应“（二）服务保障及响应时间要求”得4分，不响应或者不完全响应，得0分； 3.完全响应“（三）服务绩效考核要求”得4分，不响应或者不完全响应，得0分； 4.完全响应“（四）特别说明”得2分，不响应或者不完全响应，得0分； 注：以“格式10 采购需求响应差异表”的响应情况为准。 |
| 3 | 拟派本项目项目负责人情况 | 6分 | 投标人拟派本项目负责人情况： 从业经验≥10年，得6分；≥8年，得4分；≥5年，得2分；≥2年，得1分。（以获得建构筑物消防员或消防设施操作员证书年限开始计算，不满1年按1年计） 注：①须提供上述人员职称证书和外部证明材料（如加盖政府有关部门印章，且在本项目投标截止日之前6个月（任意一个月）的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或个人所得税税单或雇佣合同，雇佣合同期限必须包含本项目的服务期限)，否则无效。 ②须提供上述人员相关经验的证明材料，否则无效。 ③拟派上述人员如未经采购人同意，不得更换。 |
| 4 | 管理体系认证 | 3分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证，得3分。 注：提供上述对应加盖公章的认证证书复印件，还须同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://www.cnca.gov.cn/)对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销或暂停的不得分。新成立的公司因实施运行不满3个月无法办理认证证书的，可对应得分。 |
| 合计 |  | 30分 |  |

- 附表5 价格响应性评审表

项目名称：广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购

项目编号：GZCQC2400FG12010                                   日期：   年  月  日

| 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 |  | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的投标报价 | 基准价=取通过资格、符合性评审经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重×100 |

# 第五章 合同（样本）

注：以下合同仅供参考，具体内容以双方按照招标文件、投标文件及相关法律政策规定所签订的合同为准。

广东省茂名监狱消防设施设备维保服务合同

甲方：广东省茂名监狱

乙方：

签订日期：2025年   月   日

甲    方（采购人）：广东省茂名监狱

地  址：

乙    方（中标人）：

电    话：

地  址：

根据广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条 合同项目

1、项目名称：广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购；

2、项目编号：GZCQC2400FG12010。

4、项目基本概况：

（1）维修保养地址：广东省化州市石滩一号大院。

（2）维修保养面积：新址（2022年11月投入使用）33栋单体建筑面积共138677平方米，设有消防总控制室1个、分控室1个、消防系统3套、消防泵房1个；旧址约11041平方米，设有消火栓系统加压水泵2组。

（3）服务内容：监狱全部范围消防系统的维护保养服务、消防总控制室的值班。

第二条 合同组成

合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、投标文件、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

第三条 服务内容

（一）维护保养服务范围

1.消火栓设施设备的维护保养；

2.自动喷水灭火设施设备的维护保养；

3.火灾自动报警设施设备的维护保养；

4.气体灭火设施设备（七氟丙烷/二氧化碳）的维护保养；

5.防火门（卷帘）设施设备的维护保养；

6.防排烟设施设备系统的维护保养；

7.消防广播设施设备系统的维护保养；

8.消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养；

9.应急疏散及照明指示系统的维护保养；

10.消防水泵、恒压泵、控制柜、联动柜设施设备的维护保养；

11.灭火器的维护保养；

12.消防控制中心24小时驻点值班；

13.旧址机关大院和监管区、备勤楼等消防设施设备维护检查。

（二）具体维保服务要求

1.消火栓设施设备的维护保养

1.1 维修保养工作内容

1.1.1 检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查手报按钮是否完好；

1.1.2 检查测试消防栓系统，试验手报按钮，声光报警器是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.1.5 定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

1.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.1.7 检查消防栓管网的减压阀是否正常；

1.1.8 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

1.1.9 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.1.10 定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

1.2 维修保养工作标准

1.2.1 消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

1.2.2 试验消防栓手报按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

1.2.3 各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

1.2.4 消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

1.2.5 消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

1.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

1.2.7 减压阀外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，；

1.2.8 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

1.2.9 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

1.2.10 消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

1.3 维修保养工作计划

1.3.1 每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查手报按钮是否完好；

1.3.2 每月检查测试消防栓系统，试验手报按钮，声光报警器是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.3.3 每月检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.3.4 每月检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.3.5 每季至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

1.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.3.7 每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；

1.3.8 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

1.3.9 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.3.10 每季定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

2.自动喷水灭火设施设备的维护保养

2.1 维修保养工作内容

2.1.1 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2.1.2 检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.1.3 检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

2.1.4 检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.1.5 检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.1.7 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.1.8 检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.1.9 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.1.10 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.1.11 定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.2 维修保养工作标准

2.2.1 楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2.2.2 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

2.2.3 喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

2.2.4 阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

2.2.5 喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损，实现智能巡更，确保消防安全巡逻质量，及时发现安全隐患；

2.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

2.2.7 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

2.2.8 湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

2.2.9 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

2.2.10 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.2.11 喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.3 维修保养工作计划

2.3.1 每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；每月检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

2.3.2 每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.3.3 每月检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

2.3.4 每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.3.5 每月检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.3.7 每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.3.8 每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.3.9 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.3.10 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.3.11 每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

3.火灾自动报警设施设备的维护保养

3.1 维修保养工作内容

3.1.1 用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

3.1.2 检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.1.3 试验手报按钮报警，本层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

3.1.4 检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

3.1.5 检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

3.1.6 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

3.1.7 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

3.1.8 定期对备用电源进行 1～2 次充放电试验；1～3 次主和备用电源自动切换试验；

3.1.9 定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

3.1.10 定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

3.1.11 定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

3.2 维修保养工作标准

3.2.1 探测器动作灵敏，报警准确；

3.2.2 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

3.2.3 手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

3.2.4 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

3.2.5 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

3.2.6 电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

3.2.7 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

3.2.8 主、备电源自动切换功能正常；

3.2.9 探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

3.2.10 报警主机控制程序正确，各项功能正常；

3.2.11 系统接地电阻符合规范或设计要求。

3.3 维修保养工作计划

3.3.1 每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

3.3.2 每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.3.3 每月试验手报按钮报警，本层警铃是否动作鸣响；

3.3.4 每月检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

3.3.5 每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

3.3.6 每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

3.3.7 每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

3.3.8 每季定期对备用电源进行 1～2 次充放电试验；1～3 次主和备用电源自动切换试验。

3.3.9 每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

3.3.10 每月定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

3.3.11 每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

4.气体灭火设施设备（七氟丙烷/二氧化碳）的维护保养

4.1 维修保养工作内容

4.1.1 检查启动气瓶压力是否符合消防规范要求，压力表指针是否在绿区，若不在此范围则需维修。另外需检查连接气管，若出现松脱现象要及时维修。

4.1.2 检查贮剂瓶压力是否符合消防规范要求，压力表是否在绿区，若不在此范围则需维修，软接管是否正常，定期润滑活动部件。

4.1.3 检查试验手动和自动放气装置是否正常。

4.1.4 试验气体控制屏的各个功能是否正常。

4.1.5 模拟自动报警系统中的烟温感探测器同时动作，检查启动气瓶的电磁阀是否动作，控制屏是否有放气信号、警铃、蜂鸣器是否鸣响。

4.1.6 检查外观是否整洁、清洁，修复系统设备出现的故障。

4.1.7 检查喷气管道，喷气头是否堵塞。

4.1.8 对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查。系统的所有组件应无碰撞变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整；

4.1.9 气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作；

4.1.10 驱动控制盘面板上的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象；

4.1.11 火灾探测器表面应保持清洁，应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆；

4.1.12 二氧化碳气体灭火系统贮存容器内的压力，气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的 90%。

4.2 维修保养工作标准

4.2.1 气体灭火控制器完好，控制功能正常；

4.2.2 启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

4.2.3 手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

4.2.4 电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

4.2.5 模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常；

4.2.6 启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

4.2.7 控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

4.2.8 防护区围护结构、开口符合规范要求。

4.3 维修保养工作计划

4.3.1 每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

4.3.2 每月检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

4.3.3 每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4.3.4 每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

4.3.5 每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

4.3.6 每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

4.3.7 每月检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

4.3.8 每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

5.防火门（卷帘）设施设备的维护保养

5.1 维修保养工作内容

5.1.1 试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

5.1.2 试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

5.1.3 试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

5.1.4 检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.1.5 试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

5.2 维修保养工作标准

5.2.1 烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

5.2.2 现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

5.2.3 防火卷帘控制器功能正常；

5.2.4 防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

5.2.5 防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

5.3 维修保养工作计划

5.3.1 每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

5.3.2 每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

5.3.3 每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

5.3.4 每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.3.5 每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

6.防排烟设施设备系统的维护保养

6.1 每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

6.2 每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

6.3 每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

7.消防广播设施设备系统的维护保养

7.1 维修保养工作内容

7.1.1 试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

7.1.2 检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

7.1.3 定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

7.1.4 试验消防广播的选层广播功能是否正常。

7.2 维修保养工作标准

7.2.1 消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

7.2.2 扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

7.2.3 广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

7.2.4 消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

7.3 维修保养工作计划

7.3.1 每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

7.3.2 每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

7.3.3 每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

7.3.4 每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

8.消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

8.1 维修保养工作内容

8.1.1 检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

8.1.2 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

8.1.3 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

8.1.4 测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

8.1.5 测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

8.1.6 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

8.1.7 检查试验联动警铃的功能是否正常；

8.1.8 检查试验联动广播的功能是否正常；

8.1.9 测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

8.1.10 定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

8.2 维修保养工作标准

8.2.1 风机风阀联动功能正常，动作准确；

8.2.2 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

8.2.3 消防电梯人工迫降功能正常；

8.2.4 联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

8.2.5 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

8.2.6 联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

8.2.7 联动警铃的功能正常；

8.2.8 联动广播的功能正常；

8.2.9 现场和远程启、停风机的控制功能正常；

8.2.10 风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

8.3 维修保养工作计划

8.3.1 每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

8.3.2 每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

8.3.3 每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

8.3.4 每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

8.3.5 每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

8.3.6 每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

8.3.7 每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

8.3.8 每季检查试验联动广播的功能是否正常；

8.3.9 每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

8.3.10 每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等；

上述工作均按工作程序进行记录存档。

9.应急疏散及照明指示系统的维护保养

9.1 维修保养工作内容

9.1.1 检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

9.1.2 检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

9.1.3 检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象，门把手是否松动脱落；

9.1.4 检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯泡（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

9.1.5 测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

9.2 维修保养工作标准

9.2.1 防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

9.2.2 防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

9.2.3 防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象，门把手稳固；

9.2.4 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

9.2.5 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

9.3 维修保养工作计划

9.3.1 每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

9.3.2 每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

9.3.3 每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象，门把手是否松动或脱落；

9.3.4 每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯泡（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

9.3.5 每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

10.消防水泵、恒压泵、控制柜、联动柜、水池设施设备的维护保养

10.1 维修保养工作内容

10.1.1 检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

10.1.2 检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

10.1.3 定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

10.1.4 定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验 1~3 次；

10.1.5 定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

10.1.6 定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

10.1.7 定期添加或更换水泵的润滑油；

10.1.8 定期检查消防水池自动入水装置、液位传感器等。

10.2 维修保养工作标准

10.2.1 水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

10.2.2 控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

10.2.3 控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

10.2.4 消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

10.2.5 水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

10.2.6 消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

10.2.7 水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热；

10.2.8 消防水池自动入水装置、液位传感器正常有效。

10.3 维修保养工作计划

10.3.1 每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好 记录存档；

10.3.2 每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

10.3.3 每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

10.3.4 每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验 1~3次；

10.3.5 每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

10.3.6 每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

10.3.7 每季定期添加或更换水泵的润滑油；

10.3.8 每月定期检查消防水池自动入水装置、液位传感器等是否正常。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

11.灭火器的维护保养

11.1 维修保养工作内容

11.1.1 检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

11.1.2 检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

11.1.3 检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

11.1.4 消防器材：查看放置地点，核对选型及数量。

11.1.5 消防器材：查看生产日期、维修标志、外观及压力表，核对使用有效期。

11.1.6 检查灭火器外观是否完整、清洁。

11.1.7 检查灭火器使用期限情况。

11.2 维修保养工作标准

11.2.1 移动式灭火器压力指针在绿区内；

11.2.2 移动式灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

11.2.3 移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。

11.3 维修保养工作计划

11.3.1 每月检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

11.3.2 每月检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

11.3.3 每月检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

上述工作均按工作程序进行记录存档。

特别事项：维保服务期内，消防设施器材维保服务的内容、标准和要求等按照现行国家消防法律法规、消防技术标准规范以及茂名市消防部门的监督管理要求执行，包括但不限于上述所列的维修保养内容及要求。如遇相关消防法律法规、消防技术标准规范有新修订条文或茂名市消防部门提出新的监督管理要求，按新修订条文或新要求执行。

12.消防控制中心值班人员配置及值班要求：

12.1  消防室值班常驻人员6人（其中设置常驻主管1人）：要求男性，国家法定年龄，其中3名须为初级或以上建构筑物消防员或消防设施操作员、3名须为中级或以上建构筑物消防员或消防设施操作员（消防设施检测维修保养方向），同时全部人均需有电工证，要求均熟练消防系统调试、消防给水维修、消防强弱电系统维修、管线和设施设备维修，熟练掌握消防安全巡查、消防控制系统、消防灭火系统、建筑消防设施操作与维护，责任心强、常驻现场，服从值班安排（需值日班、夜班）。

12.2 建立消防控制室值班制度，明确值班人员的职责，实行每日24小时专人值班（驻场），每班值班人数应不少于2人，值班人员值班期间必须保证在岗。消防控制室值班人员应持证上岗， 每班至少一人持中级及以上建构筑物消防员证书或消防设施操作员证书。

12.3 值班人员按时交接班，做好值班记录以及消防巡查、发现问题处置、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

12.4 发现消防设施运行故障问题时，应及时采取措施并报告监狱部门主管和乙方主管负责人。

12.5 非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员未经审批禁止进入值班室。

12.6 发现火灾时，迅速按灭火和应急疏散预案紧急处理，通知指挥中心并拨打119火警电话通知公安消防部门，同时报告部门主管。

12.7 填写《消防控制室值班记录》应完整，字迹清晰，保存完好。

12.8 值班室保持卫生干净整洁,值班人员负责值班室的卫生,禁止在值班室吸烟、喝酒、打牌等。

12.9 值班室值班人员由安全生产监督管理科进行考核，值班人员遇突发个人情况，必须报告安全生产监督管理科和乙方主管负责人。如发生不严格落实工作制度、擅离职守、未及时处理值班事务的情况，甲方有权要求乙方更换值班人员。

13.旧址机关大院和监管区、备勤楼等消防设施设备维护检查：

13.1  每月检查灭火器和灭火器箱是否完好有效。

13.2  每月检查消火栓箱内配件是否齐全、正常有效。

13.3  每月手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否正常，检查消防水池水位是否正常。

13.4  每月检查备勤楼手动报警按钮、应急灯、疏散指示牌是否齐全、正常有效。

（三）检查的相关要求

1、月检：每月定期对要求的项目进行检查，检查时间及检查项目要按保养计划开展。

2、季检：在月检的同时，增加每季一次的检查项目，项目按保养计划和甲方需求进行检查。

3、半年检：每半年检查一次的项目，项目按保养计划和甲方需求进行检查。

4、年检：每年检查一次的项目，项目按保养计划和甲方需求进行检查。

5、特殊检查：重大节假日(元旦、春节、五一、国庆)前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。

（四）消防系统检测报告

为了对甲方消防系统有更全面的了解，乙方需免费对甲方的整个消防系统每半年进行一次全面检测，检测各子系统是否正常运行，是否符合行业标准。检测时间为每半年度最后一个月的第一周，并在一个月内出具相应的检测报告一份，以便制定更准确、详细的维保方案，并对甲方下一步如何做好消防修复改造提供合理建议。其中，乙方首次进场时，需先对甲方消防系统进行一次全面检测，并在一个月内出具相应的检测报告一份，并向甲方进行详细的检测情况技术交底，经双方对消防系统现状进行研判后，由乙方制定下一步维保方案，书面报甲方审批后，实施维保工作。乙方需清楚的了解，上述消防检测工作、出具报告、报审维保方案等费用，已包含在合同价中，结算时不予调整。

第四条 服务考核要求

绩效考核结果作为甲方对消防维保团队全部工作成果评价的依据，为甲方对消防维保团队全年服务质量、服务水平和合同履行等完成情况提供客观的分析数据。

如消防维保团队及成员出现以下问题，将进行登记，并按以下规则处罚：

1.时效类

（1）消防控制室驻点值班人员电话无法联系的，一次扣200元。

（2）乙方对合同条款内维保服务需求响应不及时的，每次扣500元。

（3）因故障处理时效性导致造成一般影响的一次扣罚1000元，造成重大影响的一次扣罚2000元。

2.服务类

（1）未建立消防维保服务和值班台账的，扣5000元；台账未同步更新的，一次扣1000元；台账缺项的，一项扣1000元。

（2）乙方按照合同要求提交消防维保报告。未提交报告的，扣5000元；报告提交不及时的，一次扣1000元；报告缺项或不符合规范要求的，一次扣1000元。

（3）消防控制室驻点值班人员团队未达到6人的，每少1人一天扣1000元；值班人员证书不符合要求的，每人每天扣500元，多个值班人员证书不符合要求的，甲方有权中止与乙方的合约。

（4）消防维保管理部门接到有效投诉累计2次以上，超过一次扣罚1000元；超过5次，甲方有权中止与乙方的合约。

3.管理类

（1）消防控制室驻点值班人员迟到、早退一次扣200元 ，缺岗一次扣500元。

（2）消防控制室驻点值班人员未征得甲方同意请假，无故缺席的，每人每天扣罚500元，值班人员出现请假，乙方应派驻其他人员进行临时替换。

（3）消防控制室驻点值班人员接到报障时拖延和推诿，无故不到位的一次扣1000元。

（4）消防控制室驻点值班人员不着统一工装的，每次扣200元，在消防控制室从事与值班无关的事宜，每次扣500元。

（5）消防控制室驻点值班人员多次违反值班规章制度和纪律的，甲方有权要求进行更换。

（6）乙方及其服务团队人员有违法违规或犯罪行为，影响到甲方的，甲方有权中止与乙方的合同。

服务绩效考核情况将作为支付合同款项的依据，每次支付合同款项时将扣除服务绩效扣罚的金额，扣罚总金额达到合同金额为止。

第五条 特别说明

在合同期内，零配件由甲方购买，乙方负责更换，更换、安装等所有人工费用包括在正常维护费用中。

第六条 服务期限及地点

1、服务期： 壹 年，合同生效后，自    年   月   日至    年   月   日止。

2、服务地点：甲方指定地点。

第七条 价格

1、合同总价除零配件采购费用外应包括：消防设备设施的定期检查保养费，维修人员的工时费、差旅费、通讯费用、网络等手段向甲方提供的技术支持费用、运输费、安装费、调试费、保险费以及利润、税金、不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。

2、合同总价：（人民币）大写            元整 （¥             ）

3、本合同价为固定不变价。

第八条 付款方式

1、本项目服务费分4次支付，第一次支付时间为签订合同后，预付合同价的30%，其余3次支付，在乙方确保甲方消防系统处于正常运转状态下，且每次申请支付前通过甲方考核合格（考核表见附件），第二次支付时间为签订合同满6个月后支付至合同价的50%（抵扣预付30%，付20%），第三次支付时间为签订合同满9个月后支付至合同价的75%，第四次支付时间为合同期满后支付至合同价的100%，每次支付合同款项时将扣除服务绩效扣罚的金额。

2、乙方分批次向甲方开具相应金额且合法、有效的发票，甲方在收到乙方提供的发票后15个工作日内支付合同款项。

第九条 履约保证金

1、履约保证金为合同金额的5%（即向广东省茂名监狱支付    元），乙方以银行转账形式实行。在合同签订后10个工作日内提交，履约保证金有效期为1年。在中标人完成其合同义务后提交相关资料，经采购人审核无误后15个工作日内一次性无息退还保证金。

2、出现以下情形之一，视为乙方严重违约，甲方可单方解除合同，履约保证金不予退回：

（1）未按合同约定配齐岗位人员，连续缺员达1个月或以上的。

（2）违反监狱安全、保密管理规定，造成不良影响的。

（3）乙方不配合甲方完成相关问题整改，造成一定影响的。

第十条 服务保障及响应时间要求

1．乙方的服务工作须符合有关法规、规范和标准的要求，应遵守甲方的规则制度。

2．乙方需在每月的第一个工作日提交当月的检查排班时间表给甲方，排班时间应当安排在工作时间范围内（9:00-16:00），如甲方要求在节假日检查的，须遵从甲方的安排（每次检查不应少于2人，且应通过消防行业特有工种职业技能鉴定并持有职业资格证书）；

3．对甲方如遇突发事件需要乙方紧急抢修，费用由双方协商决定：

（1）突发事件导致设备故障，由甲方或消防值班人员电话并书面发联系单通知乙方负责人，2小时内到达事发现场开始抢修。抢修前，乙方必须先报价（抢修费用）给甲方，并取得甲方同意方可抢修。

（2）抢修中需要更换或维护的零配件，乙方必须取得甲方同意，确认报价后方可进行，价格不得高于同期市场均价。

（3）抢修工程完成后，乙方须在20天内提交所有抢修报账资料给甲方，由甲方完成报账。

4．如消防设施局部需要修缮时，乙方应按实际情况编写工程施工方案，工程项目由甲方安排选定施工单位按方案实行施工，乙方不得干扰，必须听从甲方的安排，项目工程施工完成后交由乙方负责保养；

5．乙方应及时处理消防设施中存在的故障；

6．乙方在每次的维护保养工作完成时，须确保经维护保养的消防设施状况良好、运行正常。如实记录维护保养工作情况和抢修处理方法，并向甲方提交由乙方技术人员签名认可或乙方盖章的工作报告，由甲方负责人签字或盖章进行确认；

7．按消防政府部门要求，维护单位（乙方）须按规定填报《维保单位基础资料》以及相关消防资料到消防局，并一个月内将所填报资料复印件交甲方存档备案；

8．乙方的维护保养工作须保质保量、实事求是，不得弄虚作假、投机取巧，确保整个维保工作的质量和技术指标符合国家和行业要求。若因乙方维护保养不当、服务不到位造成消防设施失灵并导致甲方损失的，乙方应承担责任，甲方对此不承担任何责任。

9.配合甲方定期开展消防应急演练协助工作。

第十一条 重要条款

（一）未经甲方事先书面同意，参与乙方不得将甲方为本项目提供的相关资料提供给任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围，保证参加本项目的人员一律遵守中华人民共和国有关部门发布的保密法律、规定、条例和命令。乙方不得对外泄露甲方单位设施布局及管理情况，不得向无关人员谈及甲方单位工作秘密。乙方要对因泄密而对甲方造成的一切损失和不良影响承担责任并赔偿。

（二）乙方进入工作现场的队伍要遵守甲方单位的各项规章制度，要建立安全责任制，确保履约过程不出现安全生产事故，必须严格遵守甲方保密及监管安全的相关管理规定，不得对甲方单位内建筑、场地、事项等进行拍照、录视频等行为，如发现乙方有违反甲方单位管理要求，甲方有权重新选定乙方，并追究乙方责任。

第十二条 税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

第十三条 其它约定

1、严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

2、乙方全部工作人员，须符合茂名市政府用工标准要求。

3、乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

4、服务人员的劳动关系隶属乙方，乙方负责服务人员的工资、节假日和超时加班补助费、社会保险、住宿、伙食等。乙方负责服务人员安全管理，服务人员的一切行为及后果由乙方承担，做好服务人员安全生产教育培训。

5、乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

第十四条 违约责任

1、合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款总额 3%的违约金。

2、由于乙方的原因，导致双方签订的合同终止，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。

第十五条 争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为茂名市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 合同生效

1、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2、本合同一式   份，其中甲方份、乙方   份，采购代理机构 壹 份。

第十七条 其它

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

附件：

消防设施设备维护保养服务考核表

| 甲方（盖章）：广东省茂名监狱 法定代表人或授权代表： | 乙方（盖章）： 法定代表人或授权代表： |
| --- | --- |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件：

消防设施设备维护保养服务考核表

| 序号 | 考核类别 | 内容 | 扣款次数 | 扣款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时效类 | 消防控制室驻点值班人员电话无法联系的，一次扣200元 |  |  |  |
| 2 |  | 中标人对合同条款内维保服务需求响应不及时的，每次扣500元 |  |  |  |
| 3 |  | 因故障处理时效性导致造成一般影响的一次扣罚1000元 |  |  |  |
| 4 |  | 因故障处理时效性导致造成重大影响的一次扣罚2000元 |  |  |  |
| 5 | 服务类 | 未建立消防维保服务和值班台账的，扣5000元 |  |  |  |
| 6 |  | 消防维保服务和值班台账未同步更新的，一次扣1000元；台账缺项的，一项扣1000元 |  |  |  |
| 7 |  | 中标人按照合同要求提交消防维保报告。未提交报告的，扣5000元；报告提交不及时的，一次扣1000元；报告缺项或不符合规范要求的，一次扣1000元 |  |  |  |
| 8 |  | 消防控制室驻点值班人员团队未达到6人的，每少1人一天扣1000元； |  |  |  |
| 9 |  | 值班人员证书不符合要求的，每人每天扣500元，多个值班人员证书不符合要求的，采购人有权中止与中标人的合约 |  |  |  |
| 10 |  | 消防维保管理部门接到有效投诉累计2次以上，超过一次扣罚1000元；超过5次，采购人有权中止与中标人的合约 |  |  |  |
| 11 | 管理类 | 消防控制室驻点值班人员迟到、早退一次扣200元 |  |  |  |
| 12 |  | 消防控制室驻点值班人员缺岗一次扣500元 |  |  |  |
| 13 |  | 消防控制室驻点值班人员未征得采购人同意请假，无故缺席的，每人每天扣罚500元，值班人员出现请假，中标人应派驻其他人员进行临时替换 |  |  |  |
| 14 |  | 消防控制室驻点值班人员接到报障时拖延和推诿，无故不到位的一次扣1000元 |  |  |  |
| 15 |  | 消防控制室驻点值班人员不着统一工装的，每次扣200元 |  |  |  |
| 16 |  | 消防控制室驻点值班人员在消防控制室从事与值班无关的事宜，每次扣500元 |  |  |  |
| 17 |  | 消防控制室驻点值班人员多次违反值班规章制度和纪律的，采购人有权要求进行更换 |  |  |  |
| 18 |  | 中标人及其服务团队人员有违法违规或犯罪行为，影响到采购人的，采购人有权中止与中标人的合同 |  |  |  |
| 扣款合计 |  |  |  |  |  |
| 综合考核情况 |  |  |  |  |  |
| 被考核单位负责人签名 |  |  |  |  |  |
| 考核人签名： |  |  |  |  |  |
| 时间 |  |  |  |  |  |
| 服务绩效考核情况将作为支付合同款项的依据，每次支付合同款项时将扣除服务绩效扣罚的金额，扣罚总金额达到合同金额为止。 |  |  |  |  |  |

# 第六章 投标文件格式

## 格式1 投标书

致：广州程启招标代理有限公司

根据广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购（项目编号：GZCQC2400FG12010）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人全称、地址）的名义投标。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标人全称（盖章）：

电话：           传真：              邮编：

## 格式2 开标一览表

项目名称：广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购

项目编号：GZCQC2400FG12010

| 投标人名称 | 投标报价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自合同签订之日起一年。 |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中。

2、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

## 格式3 详细报价

1、投标报价为所投项目的执行价格，包含《第三章 采购需求》所述的全部内容所需费用。如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人将不再支付任何费用。

2、请投标人进行详细的报价分析。（格式自定）

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式4 法定代表人证明书

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：               有效期限：               单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式5 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人全称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为“GZCQC2400FG12010”的 广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职务：

被授权人（授权代表）（签名或盖章）：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

- 格式6 实质性响应一览表（如有）

项目名称：广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购

项目编号：GZCQC2400FG12010

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

| 序号 | “★”条款 | 响应情况 （完全响应/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见第 页 |
| 2 |  |  |  | 见第 页 |
| 3 |  |  |  | 见第 页 |
| 4 |  |  |  | 见第 页 |
| 5 |  |  |  | 见第 页 |

注：此表可延长。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 格式7 投标资格情况表

| 资格条件要求 |  | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 | 见第 页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 | 见第 页 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下2种证明材料之一：①2023年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》）。 | 见第 页 |
|  | 履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供《投标人资格声明函》。 | 见第 页 详见格式12 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《投标人资格声明函》。 | 见第 页 详见格式12 |
| 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |  | 以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料 | 见第 页 |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  | 提供《投标人资格声明函》。 | 见第 页 详见格式12 |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  | 提供《投标人资格声明函》。 | 见第 页 详见格式12 |
| 投标人已在社会消防技术服务信息系统登记注册并审核通过，类型包括消防设施维护保养检测。 |  | 投标人已在社会消防技术服务信息系统登记注册并审核通过，类型包括消防设施维护保养检测。（提供消防技术服务信息系统（网址：https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）查询截图。） | 见第 页 |
| 本项目不接受联合体投标。 |  | 本项目不接受联合体投标。 | 见第 页 |
| 已在本项目采购代理机构处登记报名。 |  | 已在本项目采购代理机构处登记报名。 | 见第 页 |

注：

1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

- 格式8 投标人商务情况表

| 序号 | 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目经验 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类项目经验（消防技术服务或消防维保）： 个。 | 见第 至 页 详见8.1 |
| 2 | 对“商务要求”的响应程度 |  | 见第 至 页 详见格式10 |
| 3 | 拟派本项目项目负责人情况 | 从业经验： 年。 | 见第 至 页 |
| 4 | 管理体系认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证：（ ）。 | 见第 至 页 |
| 5 | 投标人认为其它有必要提供的材料。 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

### 8.1同类项目经验

项目名称：广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购

项目编号：GZCQC2400FG12010

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 服务期 | 业主单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须按评审要求提供相关证明材料，否则无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 格式9 投标人技术情况表

| 序号 | 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对“服务详细清单”的响应程度 |  | 见第 至 页 详见格式10 |
| 2 | 维护保养方案 | 请描述并提供相关证明文件。 | 见第 至 页 |
| 3 | 人员管理方案 | 请描述并提供相关证明文件。 | 见第 至 页 |
| 4 | 应急处理方案 | 请描述并提供相关证明文件。 | 见第 至 页 |
| 5 | 投标人认为其它有必要提供的材料。 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

- 格式10 采购需求响应差异表

说明：1、投标人必须对应招标文件的《第三章 采购需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 采购需求条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人逐一响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 格式11 交纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购（项目编号：GZCQC2400FG12010）招标项目中获中标，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按《缴费通知》上的招标服务费金额的200％缴纳。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

## 格式12 投标人资格声明函

投标人资格声明函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广东省茂名监狱消防设施设备维保服务采购（项目编号：GZCQC2400FG12010）的招标公告，我公司愿意参加投标，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司的单位法定代表人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位法定代表人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

本公司提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 格式13 政策适用性说明

《政策适用性说明》（任其一）：

（1）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 格式14 公平竞争承诺书

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：   年   月   日